■ 기계설비 유지관리기준 [별지 제3호서식]

기계설비 성능점검 대상 점검표

(1 쪽)

상호(명칭)		현장주소
구분	대상설비	대상	점검 결과	구분	대상설비	대상	점검 결과
열원 및 냉난방설비	냉동기	[ ]		환기설비	환기설비	[ ]
	냉각탑	[ ]			필터	[ ]
	축열조	[ ]		위생기구설비	위생기구설비	[ ]
	보일러	[ ]		급수급탕설비	급수ㆍ급탕설비	[ ]
	열교환기	[ ]
					고ㆍ저수조	[ ]
	팽창탱크	[ ]
				오ㆍ배수통기 및 우수배수설비	오ㆍ배수 통기 및 우수배수설비	[ ]
	펌프(냉ㆍ난방)	[ ]
	신재생(지열)	[ ]		오수정화 및 물재이용설비	오수정화설비	[ ]
	신재생(태양열)	[ ]			물 재이용설비	[ ]
	신재생(연료전지)	[ ]		배관설비	배관설비	[ ]
	패키지에어컨	[ ]		덕트설비	덕트설비	[ ]
	항온항습기	[ ]		보온설비	보온설비	[ ]
공기조화 설비	공기조화기	[ ]		자동제어설비	자동제어설비	[ ]
	팬코일유닛	[ ]		방음ㆍ방진ㆍ 내진설비	방음ㆍ방진ㆍ 내진설비	[ ]
점검기간 : 년 월 일부터 년 월 일까지 점검자 : (서 명)
작 성 방 법
1. 해당 건축물등의 특성과 현장 여건에 적합하도록 점검대상 기계설비 및 성능점검표를 추가ㆍ변경할 수 있다 2. [ ]에는 점검대상 기계설비에 해당하는 경우 v 표시를 한다. 3. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 4. 고장 등으로 장기간 사용되지 않는 기계설비도 포함하되, 점검결과에는 [미사용]을 표기한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

냉동기 성능점검표

(2 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인
	-기내압력 점검
	-노후 및 부식 상태
	-허용압력(압축기(재생기), 응축기, 증발기) 상태
	-펌프(용액, 냉매, 진공) 상태
	-연소장치 상태
	-경보 상태
	-안전장치(인터록) 상태
	-과부하 차단 상태
	-안전밸브 상태
	-저ㆍ고수위 경보 상태
	-배기가스온도
	-냉동기에 연결된 헤더 상태
	-에너지 사용량
	-COP 상태
조치사항	<미흡사항>
	<조치필요사항>
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다. 4. 전체 수량의 50% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다. 5. 압축식 냉동기, 흡수식 냉동기, 냉온수기, 공랭식 냉동기 등을 포함하여 작성한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

냉각탑 성능점검표

(3 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인
	-냉각탑 수조 및 볼탭 상태
	-노후 및 부식 상태
	-살수장치 상태
	-송풍기 날개 상태
	-레지오넬라균(수질검사, 공중위생관리법 관련)
	-냉각수 유량 상태
	-송풍기 회전 상태
	-충진물 상태
	-부하전류 상태
조치사항	<미흡사항>
	<조치필요사항>
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다. 4. 전체 수량의 50% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다. 5. 향류형 냉각탑, 직교류형 냉각탑 등을 포함하여 작성한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

축열조 성능점검표

(4 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인
	-축열조 벽면의 균열 상태
	-축열ㆍ방열 상태 및 데이터 점검
	-분배기 판 노즐 상태
	-브라인 농도 상태
	-서포트 고정 상태
	-에너지 사용 분석
조치사항	<미흡사항>
	<조치필요사항>
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다. 4. 빙축열시스템, 수축열시스템 등을 포함하여 작성한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

보일러 성능점검표

(5 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인
	-노후 및 부식 상태
	-버너 연소 상태
	-수위제어 및 급수 공급 상태
	-화염 검출기 상태
	-운전 압력 상태
	-안전밸브 및 압력스위치 상태
	-배기가스 성분 측정
	-에너지 사용량 분석
	-보일러에 연결된 헤더 상태
	-감압밸브 작동 상태(소음, 진동)
조치사항	<미흡사항>
	<조치필요사항>
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다. 4. 전체 수량의 50% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

열교환기 성능점검표

(6 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인
	-노후 및 부식 상태
	-열교환기 튜브상태(개방검사 이력확인 등)
	-응축수 배출 온도 상태(증기 열교환기에 한함)
	-안전밸브 상태(증기 열교환기에 한함)
	-증기트랩 상태(증기 열교환기에 한함)
조치사항	<미흡사항>
	<조치필요사항>
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다. 4. 전체 수량의 50% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

팽창탱크 성능점검표

(7 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인
	-균열 및 부식 상태
	-블래더 작동 상태
	-팽창탱크 배관 안전밸브 상태
조치사항	<미흡사항>
	<조치필요사항>
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다. 4. 밀폐식 팽창탱크, 팽창기수분리기, 급탕용 팽창탱크 등을 포함하여 작성한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

펌프(냉ㆍ난방) 성능점검표

(8 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인
	-샤프트 및 패킹 마모 상태
	-이상 소음 및 진동 상태
	-베어링 및 모터 등 과열 상태
	-베이스 앵커볼트 노후 및 풀림 상태
	-이상 전류 차단 장치 동작 상태
	-유량, 양정 및 동력 적정 상태
조치사항	<미흡사항>
	<조치필요사항>
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다. 4. 전체 수량의 20% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다. 5. 순환펌프, 급수펌프, 배수펌프, 오수펌프, 수중펌프 등을 포함하여 작성한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

신재생에너지(지열) 시스템 성능점검표

(9 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인
	-노후, 부식 상태
	-지열시스템 및 열펌프 정상 작동 상태
조치사항	<미흡사항>
	<조치필요사항>
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

신재생에너지(태양열) 시스템 성능점검표

(10 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인
	-노후, 부식 상태
	-태양열 집열기, 축열조 온도 상태
조치사항	<미흡사항>
	<조치필요사항>
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

신재생에너지(연료전지) 시스템 성능점검표

(11 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인
	-노후, 부식 상태
	-연료전지 발전부 온도 상태
조치사항	<미흡사항>
	<조치필요사항>
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

패키지에어컨 성능점검표

(12 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인
	-실내기 및 실외기 소음 상태
	-실외기 고정 상태
	-과열차단기 작동 상태
	-필터 오염상태
조치사항	<미흡사항>
	<조치필요사항>
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다. 4. 전체 수량의 20% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다. 5. 에어컨, 시스템에어컨, EHP, GHP, CDU 등을 포함하여 작성한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

항온항습기 성능점검표

(13 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인
	-실외기 부식 상태
	-실내기 및 실외기 송풍기 이상 소음ㆍ진동 상태
	-과열차단기 작동 상태
	-필터 오염상태
조치사항	<미흡사항>
	<조치필요사항>
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다. 4. 전체 수량의 20% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

공기조화기 성능점검표

(14 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인
	-외부 케이싱 부식, 손상, 변형 상태
	-전동댐퍼(OA, EA, RA) 작동 상태
	-동파방지 장치 작동 상태
	-공기조화기(송풍기) 풍량 상태
	-폐열회수장치 작동 상태
	-소음, 진동 상태
	-필터 오염상태
조치사항	<미흡사항>
	<조치필요사항>
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다. 4. 전체 수량의 20% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

팬코일유닛 성능점검표

(15 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인
	-노후 및 부식 상태
	-전동밸브 정상 작동 상태
	-조닝 적정 상태
	-팬코일 풍량 조절 상태
	-필터 오염상태
조치사항	<미흡사항>
	<조치필요사항>
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다. 4. 전체 수량의 20% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다. 5. 팬파워 유닛, 터미널 유닛, 팬컨벡터 등을 포함하여 작성한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

환기설비 성능점검표

(16 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인
	-노후 및 부식 상태
	-모터 및 송풍기 베어링 이상 소음 상태
	-볼륨댐퍼 개ㆍ폐쇄 상태
	-이산화탄소 농도 확인 (10개소 내외)
	-급ㆍ배기 풍량 상태
	-필터 오염상태
조치사항	<미흡사항>
	<조치필요사항>
현황사진
비 고	※ 0.75 kW 이하 및 벽부형 송풍기 제외
작 성 방 법
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다. 4. 전체 수량의 20% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다. 5. 송풍기, 열회수형 환기장치 등을 포함하여 작성한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

필터 성능점검표

(17 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인
	-필터 차압상태
	-필터 오염상태
조치사항	<미흡사항>
	<조치필요사항>
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다. 4. 필터유닛, 냄새제거필터유닛, 특수목적필터 등을 포함하여 작성한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

위생기구설비 성능점검표

(18 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인
	-자동ㆍ수동 급수전 동작 상태 및 급수상태(10개소 내외)
	-동파 방지 조치 상태
	-최상층 수전 사용에 따른 수격작용 상태
조치사항	<미흡사항>
	<조치필요사항>
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

급수ㆍ급탕설비 성능점검표

(19 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인
	-펌프 운전(순환, 대류) 상태
	-급탕 안전밸브 설정 상태
	-급탕탱크 열교환기 증기트랩 동작 상태
조치사항	<미흡사항>
	<조치필요사항>
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

고ㆍ저수조 성능점검표

(20 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인
	-파손, 변형, 누수, 결로 상태
	-자동센서 동작 상태
	-수질검사(관계법령에 따른 청소확인증 등을 통해 청소상태 확인)
조치사항	<미흡사항>
	<조치필요사항>
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

오ㆍ배수 통기 및 우수배수설비 성능점검표

(21 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인
	-파손, 변형, 악취 여부
	-오ㆍ배수 및 우수 펌프 동작 상태
	-경보장치 상태
	-오ㆍ배수 및 우수 탱크 수위센서 정상 동작 상태
조치사항	<미흡사항>
	<조치필요사항>
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

오수정화설비 성능점검표

(22 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인
	-컨트롤 판넬, 수위제어, 계기류 상태
	-처리시스템의 정상운전 상태
	-경보장치 상태
조치사항	<미흡사항>
	<조치필요사항>
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

물 재이용설비 성능점검표

(23 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인
	-노후 및 부식 상태
	-자동센서 동작 상태
	-경보장치(수위조절, 수위경보 등) 상태
	-처리량 및 필터 상태
	-중수도 수질검사(시험성적서 확인)
조치사항	<미흡사항>
	<조치필요사항>
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

배관설비 성능점검표

(24 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인
	-신축이음 상태(10개소 내외)
	-경과연수에 따른 노후 및 부식 상태(5개소 내외)
	-배관의 고정, 지지 상태(10개소 내외)
조치사항	<미흡사항>
	<조치필요사항>
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

덕트설비 성능점검표

(25 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인
	-장비 운전 시 댐퍼(VD, VAV 등) 작동 상태(10개소 내외)
	-취출구 등의 소음 및 진동 및 풍량 상태(10개소 내외)
조치사항	<미흡사항>
	<조치필요사항>
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

보온설비 성능점검표

(26 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인
	-열선 운전 시 온도에 의한 제어 상태(10개소 내외)
	-전열선 파손 및 절연 상태(10개소 내외)
	-장비, 배관, 덕트 단열 상태(10개소 내외)
	-냉난방 보온재 표면온도(열누출) 상태(10개소 내외)
조치사항	<미흡사항>
	<조치필요사항>
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

자동제어설비 성능점검표

(27 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인
	-기록장치 등 상태
	-장비 및 시스템별 운전 적정 여부
	-방화벽(최신 백신 업데이트 상태) 동작 상태
	-경보관리, 데이터 조회, 수집 및 분석
	-BEMS 운영상태 확인
	-원격검침시스템 운영상태 확인
조치사항	<미흡사항>
	<조치필요사항>
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다. 4. 자동제어 중앙감시반 등을 포함하여 작성한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

방음ㆍ방진ㆍ내진 설비 성능점검표

(28 쪽)

점검자		점검일자		설치위치(No.)
구 분	점검내용				점검결과
점검항목	-유지관리 점검표 확인
	-장치 변형 및 변위 상태(10개소 내외)
	-장비류, 배관류, 덕트류 등 소음 상태(10개소 내외)
조치사항	<미흡사항>
	<조치필요사항>
현황사진
비 고
작 성 방 법
1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다. 3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]